INTRODUCCION

El objetivo principal de este trabajo de investigación es conocer algunas de las características principales de los cortos circuitos: sus orígenes, naturaleza, consecuencias, como detenerlos a tiempo, tipos de protección, etc.  Además se tratará de comprender por que es que es tan importante saber como contenerlos y con los medios que se cuenta para hacerlo, tomando en cuenta costo y rendimiento.

ELEMENTOS  DE  CORTOS  CIRCUITOS

La definición de corto circuito es cuando una conexión anormal, intencional o accidental, la cual es de baja impedancia, se lleva a cabo entre dos puntos de diferente voltaje.  Esto es aplicando la Ley de Ohm:

I = E / Z,  si Z = 0 entonces I =  °°.

También se puede definir de la siguiente manera:  cuando la corriente nominal es 10 veces mayor que la corriente de corto circuito  (si In = 10 A, Icc = 100 A).

Dicho de otra manera la impedancia del sistema limita la carga.  La magnitud de un corto circuito se ve relacionada a la potencia de generación del sistema,  pero no es independiente del tipo de carga.  A la hora de colocar un interruptor su capacidad interruptiva debe ser adecuada a la corriente de corto circuito.  Sin embargo, sabemos que los interruptores con una mayor capacidad son más costosos, por eso es necesario que calculemos el valor de la corriente de corto circuito para no llegar a hacer gastos innecesarios.

FUENTES  DE  ENERGIA:

Cuando se calcula la intensidad de la corriente de corto circuito, la cual fluye hacia la falla, es necesario tomar en cuenta además de todos los generadores, los motores síncronos y de inducción grande conectados a la línea, ya que al presentarse la falla, el voltaje de generación cae, pero los motores aún trabajan por la inercia y siguen girando, actuando así como generadores, los cuales continúan alimentando energía a la línea de corto circuito.

Por otra parte los transformadores no son fuentes de energía.  La corriente de corto circuito en los transformadores colocados entre los generadores y el lugar de la falla es determinada por las reactancias de los generadores sumadas, además las líneas, los transformadores, etc., es decir todos los aparatos eléctricos comprendidos entre la falla y los generadores.

REACTORES:

Los reactores son aparatos que aportan una reactancia adicional al circuito, con el fin de reducir la corriente de corto circuito, esto a la vez reducirá el costo de los interruptores y su capacidad interruptiva.  Estos reactores se encuentran disponibles en dos tipos:  con núcleo de hierro en baño de aceite y sin núcleo, es decir tipo seco.

La capacidad de un reactor es la cantidad de KVA que puede manejar con el voltaje y el amperaje determinados.  La reactancia se expresa en porcentaje e indica la caída de voltaje al neutro con el amperaje nominal.

Ejemplo:

circuito trifásico de 20 000 KVA y 14 400 V

1 reactor (monofásico) 6 % de reactancia, con capacidad monofásica de 400 KVA

La caída de tensión es:  0.06 * 8 300 = 500 V a 800 A

La reactancia es:	500 / 800 = 0.625 Ohms.

Con los reactores hay que tomar en cuenta que inducen fuertes corrientes en los circuitos metálicos cercanos, por ejemplo en las barras de refuerzo de las estructuras de concreto.  Algunos de los precios de los diversos reactores de tipo seco, 60 Hertz, monofásicos, entre 300 y 600 A se muestran en el  ANEXO 1.

REACTANCIA DE LAS MAQUINAS ROTATIVAS:

Para los cálculos de corto circuito con el fin de selección de  interruptores y a la calibración de relés se encuentran los siguientes 3 valores:

1) La reactancia substransiente   Xd", esta aparece en devanado del estator durante 		los primeros ciclos del corto circuito.

2) La reactancia transiente   Xd', esta sigue inmediatamente a la substransiente, 		puede durar medio segundo o más dependiendo del diseño de la máquina.  		Por lo general se suele ignorar el efecto del devanado amortiguador, 		tomándose únicamente los campos.

3) La reactancia síncrona   Xd, se determina luego que el flujo de la corriente de 		corto circuito se ha estabilizado.  Su valor no afecta en la selección de los 		interruptores, pero si se aplica para la calibración de los relés.

CORRIENTES SIMETRICAS Y ASIMETRICAS:

El voltaje de la corriente eléctrica industrial es considerado senosoidal y por lo tanto, la corriente de corto circuito que se origina por el mismo, conserva en principio una forma senosoidal también.  En la mayoría de los sistemas la resistencia es despreciable al compararse con la reactancia.  Por lo tanto la corriente de corto circuito va retrasada 90° sobre el voltaje generado en el estator del generador.  Los cortos circuitos en los servicios públicos y en la industria tienen características principalmente reactivas.

Si el corto circuito ocurre en el momento en que el voltaje llega el pico de la onda de senosoidal, la corriente de corto circuito comienza en 0 y sigue una onda senosoidal la cual es simétrica al eje 0.  A esta se le llama corriente simétrica.   ANEXO 2.

Ahora si en el mismo circuito, el corto se presenta en el punto cero de la onda de voltaje, la corriente comienza en cero, pero no puede ir en fase con el voltaje, a pesar de esto conserva la forma de onda de voltaje sólo que atrasada 90° y fuera del eje 0.  Esto se puede apreciar en el   ANEXO 3.

Estos 2 casos que se presentaron son condiciones extremas, esto significa que el primero es simétrico, mientras que el segundo es asimétrico.  Para que se de asimetría depende de la posición de la onda de voltaje respecto al eje 0 en el momento que se da el corto circuito.  Por eso puede variar entre 0 y un máximo.

FACTOR DE ASIMETRIA:

Este factor permite convertir los valores eficaces de la onda alterna en Amperes eficaces que incluyen la componente continua.  La magnitud de esta última depende del punto de partida del corto circuito.  A la hora de selección de interruptores y calibración de relés se toma en cuenta únicamente la intensidad máxima de la corriente de corto circuito que se puede presentar en el sistema.

Si se trata de circuitos superiores a 600 V nominales, el factor de asimetría que se utiliza es de 1.6.  Para cortos circuitos trifásicos se puede reducir el factor de asimetría a 1.25, pero si son cortos circuitos monofásicos se considera el factor de 1.6.

INTENSIDAD TOTAL DE UN CORTO CIRCUITO:

La intensidad total de un corto circuito en una instalación industrial está dada por varias fuentes que la alimentan:

1) Los generadores de la empresa eléctrica, los cuales a pesar de encontrarse muy 		alejados son bastante poderosos, de manera que pueden sostener el valor 		del corto circuito con una intensidad constante.

2) Los generadores de la instalación propia (si es que están presentes), los cuales 		contribuyen en los corto circuitos simétricos, al menos durante los primeros 		ciclos del mismo.  A pesar de esto se puede observar un pequeño 			decremento, como se muestra en el ANEXO 4.

3) Los motores síncronos operan de modo parecido a los generadores de la planta, 		pero estos si proporcionan un decremento acentuado.

4) Los motores de inducción si presentan un decremento bastante rápido.

La magnitud de los primeros ciclos de la corriente simétrica del corto circuito es incrementada por la componente continua, que desplaza la onda alterna y la vuelve a asimétrica.  El decremento suele ocurrir durante los primeros ciclos en la mayoría de las instalaciones industriales.  El ANEXO 4 muestra las condiciones arriba mencionadas.  En gran parte de los casos, el problema del cálculo del corto circuito queda reducido a un proceso simple el cual es dividir el voltaje al neutro, ya sea por la reactancia o la impedancia y multiplicar ese resultado por el factor de asimetría.

COMPONENTES SIMETRICAS:

Para un corto circuito trifásico, la intensidad de la corriente de falla es dada por:

I falla = E / Z = In / % IZ

Donde E y Z son el voltaje y la impedancia por fase respectivamente, mientras que % I Z es el porcentaje de la impedancia;  In es el amperaje normal conocido.  La impedancia está compuesta por los generadores, líneas y transformadores, todas estas sumadas.

Para los cortos circuitos monofásicos, ya sea el neutro o entre fases las impedancias no son, en general, directamente aplicables.  Es necesario hallar las impedancias eficaces que satisfacen la siguiente condición:

I falla = 100 In / % IZef

En circuitos que se vuelven más complicados, el cálculo de estos valores sería difícil y además las reactancias aparentes de los generadores y las líneas cambian notablemente por el factor de asimetría y por la corriente a tierra.

Es por eso que se utiliza el método de las componentes simétricas, ya que basta con aplicar las fórmulas siguientes:

Para fallas monofásicas entre líneas y el neutro:

I falla = 300 * In / % IZ1 + % IZ2 + % IZ0 = 3 * E / Z1 + Z2 + Z0

Para fallas monofásicas entre fases:

I falla = 100 * 1.73 * In / % IZ1 + % IZ2  = E / Z1 + Z2

En donde Z1, Z2 y Z0 son los valores de las secuencias positivas, negativas y cero respectivamente, por fase al neutro.

CONCLUSIONES

Una de las conclusiones de este trabajo es que realmente se pudo apreciar cuan perjuicioso puede ser un corto circuito si no se controla al tiempo debido.  Además se aprendió que no toda protección es 100 % eficaz, pero lo que más ayuda a controlar los cortos circuito son los fusibles; los relés sirven primordialmente para controlar las sobrecargas.  También se aprendió a calcular las corrientes de corto circuito de diferentes maneras y para diferentes causas.